CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE / PONT AUDEMER	Pharmacie	Réf : PH-0010
	GESTION DU CIRCUIT DES GAZ A USAGE MEDICAL DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE	Diffusion : / Services de soin / Logistique / prescripteurs
	Mots clés :	Page : /
REDACTION :
Nom (s) : / S.Coté	Fonction(s) : / Pharmacien	Date et Visa(s) :
APPROBATION :
Nom (s) : / W Durocher	Fonction(s) : / directeur	Date et Visa(s) :
VALIDATION :
Nom (s) : / B Caricand	Fonction(s) :	Date et Visa(s) :
Date d'application :	Date de diffusion :	Date de mise à jour : / Version 1 – Septembre 2012

Sommaire :

A Objet..........................................................................................................p3
B Responsabilités........................................................................................p3
C Réglementation.........................................................................................p3
D Processus des différentes étapes du circuit.........................................p3
1-Commandes................................................................................................p3
2-Réception....................................................................................................p4
3-Stockage.....................................................................................................p4
4- Transport....................................................................................................p5
5- Délivrance..................................................................................................p5
6- Utilisation...................................................................................................p5
7-Traçabilité, pharmacovigilance et matériovigilance....................................p7
A. Objet :
- décrire les différentes étapes du circuit des gaz à usage médical dans l'établissement
- définir les responsabilités des différents intervenants dans le processus
- établir un plan de gestion des riques
- assurer la pharmacovigilance et la matériovigilance
- gérer le plan de formation: la commission propose, suit et évalue les actions de formation relatives à l'utilisation des fluides et gaz médicaux.

B. Responsabilités :
- le directeur est responsable de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz médicaux
- le pharmacien est responsable du contrôle de la qualité des gaz médicaux, avec le concours des préparateurs en pharmacie, personnes identifiées et formées
- le médecin est responsable de la prescription

- le service technique est responsable de la gestion des bouteilles, du transport et de la sécurité, personnes identifiées et formées
- les unités de soins ( cadres et agents) sont responsables du respect des procédures, de la sécurité et doivent porter leur concours à un approvisionnement adapté au patient :
"le bon gaz au bon moment au bon patient au meilleur coût"

C. Réglementation:
- Circulaire DGS/3 A/667 bis du 10 OCTOBRE 1985.bis du 10 OCTOBRE 1985 relative à ladistribution des gaz à usage médical et à la création d'une commission locale de surveillance de cette distribution
- NF EN ISO 7396-1 de Novembre 2007
- GPEM comité "réseaux de gaz à usage médical" : guide d'achat 2002

D. Processus des différentes étapes du circuit :
Les marchés sont gérés conjointement par le responsable technique et logistique et le pharmacien ( groupement HACOM276 ).
1-Commandes :
L'oxygène liquide est géré par la télémaintenance, qui déclenche la commande une vérification quotidienne est effectuée ( niveau, trace de fuite ...)
Les bouteilles de gaz : l'agent des services techniques participe à l'évaluation des besoins et les transmet au pharmacien. La commande est transmise par la pharmacie au fournisseur par le biais de son site informatique, quelque soit le gaz.
Elle doit être passée avant 11h le mercredi pour une livraison le jeudi matin suivant.
En cas de problème informatique elle peut être faxée.
2-Réception :
La réception est faite par le pharmacien ou un préparateur, pour l'O2 liquide et les bouteilles.
Le contrôle porte pour les bouteilles:
- sur la correspondance entre le bon de livraison et le bon de commande
- la date de péremption
- la présence du scellé d'inviolabilité
- l'intégrité du contenant
- la pression (200 bars pour l'oxygène, 170 bars pour le MEOPA)
- la propreté des bouteilles
Les bouteilles réceptionnées sont rangées dans le local de stockage immédiatement selon des dates de péremtion (FIFO).

3-Stockage :
Le local de stockage ( centrale ) situé prés de la PUI (annexe).:

- le local est réservé à l'usage exclusif du stockage des gaz médicaux
- le local est propre et fermé à clé
- le stockage des bouteilles vides est différencié des bouteilles pleines, elles sont toutes stockées debout, par type de gaz et arrimées
- les bouteilles non conformes sont stockées séparément

cas particulier du MEOPA :
il craint le gel et sera stocké de la façon suivante:
  - en position horizontale pour le stockage des bouteilles pleines avant leur utilisation, durant 48h au moins à des températures comprises entre 10 et 30°C
  - puis en position verticale

cas particulier du protoxyde d'azote :
il ne doit jamais être couché car il peut y avoir une fuite d'azote liquide à - 80°C

Stockage dans les services de soins :

Le lieu de stockage est défini et connu de tous.
Les bouteilles pleines ou en cours d'utilisation sont stockées de façon stable, debout et arrimées afin d'éviter les risques de chute et de choc, dans une zone peu fréquentée (pas dans le passage, pas en équilibre).
Dans tous les cas les bouteilles ne doivent pas être stockées en présence de combustibles: cartons, draps, produits gras ou alcool (SHA) ( cf triangle du feu ) et éloignées d'une source de chaleur.
Pour nettoyer les bouteilles, utiliser le détergent -désinfectant habituel sur une lingette et non pas en pulvérisant directement la bouteille.
4- Transport :

Se laver les mains avant manipulation. Ne pas fumer.

Le transport du local aux services se fait avec du matériel approprié ( chariot pour les gros volumes), il est assuré par les services techniques sur demande des services de soins. L'agent doit porter un équipement de protection individuel approprié.
Les bouteilles ne doivent pas être trainées au sol ni portées sur l'épaule.

Le transport se fait dans un véhicule approprié :
  - cloison séparant la cabine de conduite du compartiment de transport
  - sol et paroi en matériaux non combustibles
  - arrimage des bouteilles
  - stockage vertical des bouteilles
  - limitation des matières inflammables
  - affichage de la consigne " interdiction de fumer"
  - ventilation haute et basse
  - présence d'un extincteur

En cas de transport de patient alité ou en fauteuil, attacher la bouteille au lit.

5- Délivrance :

La délivrance se fait par les services techniques :
  - se laver les mains avant manipulation
  - identifier le gaz à délivrer en lisant le nom sur la bouteille
  - l'identification de la bouteille est notée sur le fichier présent dans la zone de stockage, ce qui permet de suivre le service destinataire

6- Utilisation :

Le médecin prescrit :
      - le débit d'administration (L/ min)
      - la durée d'administration
      - le mode d'administration (lunettes ou masque)

L'iDE administre :
Se laver les mains avant manipulation.
Vérifier :
      - le nom du gaz en lisant l'étiquette
      - la date de péremption
      - l'intégrité de la bouteille et du manométre
      - l'absence de graisse sur l'olive ou la prise crantée
      - la propreté de la bouteille

Vérifier l'automie de la bouteille avant son utilisation:

Calcul de l'autonomie en fonction de la pression restante:

Le tableau est valable pour une utilisation en sortie olive (lunettes ou masque)
En sortie prise crantée (respirateur) l'utilisation varie en fonction de la ventilation de la fio2, débit...
tableau d'autonomie en sortie olive

Pression restante	Débit souhaité
	1,5 l/min	3 l/min	6 l/min	12 l/min
200 bars	11h	5h30	2h15	1h20
150 bars	8h	4h	2h	1h
100 bars	5h30	2h45	1h20	40 min
50 bars	2h45	1h20	40 min	20 min

Mode opératoire :
- brancher la tubulure suffisamment enfoncée dans l'embout olive ou connecter correctement le flexible sur la prise crantée
- ouvrir le robinet lentement (volant blanc)
- régler le débit ( ne pas ouvrir le débimètre directement au maximum )
- vérifier l'absence de fuite, si fuite, refermer la bouteille et prévenir les services techniques
- en fin d'utilisation, remettre le débit à 0 et fermer le robinet
- éviter le transfert de bouteilles entre services afin de ne pas perdre la traçabilité, dans ce cas prévenir la pharmacie

CONSIGNES GENERALES
La pression dans une bouteille d'oxygène est à 200 bars, la manipuler avec précaution
L'utilisation de corps gras chez le patient peu entrainer des irritations voir des brûlures ( crème ou maquillage), utiliser une pâte à l'eau pour calmer les irritations
La présence de particules ou de corps gras sur le détendeur ou le pas de vis de la bouteille peut provoquer un coup de feu
L'ouverture du robinet doit être lente pour éviter le coup de feu ( passage de 200 à 1 bar et donc augmentation de température )
Si une bouteille tombe, il faut s'écarter et ne pas tenter de la retenir. / Suite à une chute, ne pas utiliser la bouteille elle peut présenter un risque
Si une fuite est constatée, fermer le robinet

7-Traçabilité, pharmacovigilance et matériovigilance :

La traçabilité est assurée lors de la réception de la commande par le fournisseur, pour le fluide et la bouteille. La traçabilité des bouteilles se fait par la pharmacie sur un fichier excel "inventaire et suivi des bouteilles, traçabilité".
La pharmacie complète le fichier Excel afin de suivre les bouteilles présentes dans le local de stockage.
Lors de la délivrance aux services, l'agent du service technique note le service destinataire de la bouteille délivrée sur le listing présent dans le local.
La pharmacie assure la mise à jour du listing.

Un inventaire physique est effectué 2 fois par an par 1 agent de la pharmacie et 1 agent des services techniques, et comparé avec l'inventaire du fournisseur.

Cette démarche permet de savoir à tout moment ou se trouvent les bouteilles et d'évaluer les pertes ou les vols.

Les gaz "médicaments" (oxygène, MEOPA, protoxyde d'azote) sont soumis à la pharmacovigilance, les autres et le réseau sont des dispositifs médicaux donc soumis à la matériovigilance.

Tout dysfonctionnement doit être signalé au pharmacien et selon la procédure de déclaration d'événement indésirable de l'établissement.